龙岩城发城市服务集团有限公司

代征资产经营商户动火作业安全须知

为规范商铺装修动火作业安全管理，防范火灾、爆炸等安全事故，保障人员生命及公司财产安全，依据《中华人民共和国消防法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》及公司安全生产相关制度，制定本须知。

本须知适用于所有商铺装修过程中的焊接、切割、烘烤、加热等各类动火作业，所有作业单位、操作人员及相关责任人必须严格遵守。

一、动火作业申报

1. 动火前经营责任人必须至物业公司办理《动火作业审批表》，注明作业时间、地点、范围、动火方式及安全措施，经现场核查审批同意后，方可开工。

2. 作业时间、范围需调整时，需重新提交申请并获同意，严禁擅自变更。

二、现场安全准备

1. 作业前清理动火点半径5米内所有易燃易爆物品（纸箱、木材、油漆、稀释剂、塑料等），无法移动的易燃物用防火毯覆盖隔离。

2. 动火现场配备不少于2具有效干粉灭火器（适配火灾类型），确保操作人员熟练使用；若作业区域邻近燃气管道、电气线路，需提前关闭相关阀门、切断电源。

3. 划定警戒范围，悬挂“动火作业中，禁止靠近”“注意防火”警示标识，禁止无关人员进入；

4. 吊顶、夹层、密闭空间动火前，需检测可燃气体浓度、加强通风，达标后再作业，并在作业点上下方及周边设专人监护。

三、人员资质与防护

1. 动火操作人员必须持有有效《特种作业操作证（焊接与热切割作业）》，无证人员严禁上岗。

2. 操作人员穿戴防火服、防护手套、防护眼镜等劳保用品，避免火花灼伤。

3. 现场指定1名专职监护人员，全程坚守岗位，不得擅自离岗；监护人员需熟悉灭火流程及119、120等应急联系方式。

四、作业规范执行

1. 控制火焰大小和作业节奏，用接火斗承接火花，避免飞溅至非作业区域；严禁在通风不良、易燃易爆区域（仓库、燃气管道附近）动火。

2. 严格遵守物业公司规定的作业时段，不得超时动火；

3. 动火过程中遇燃气泄漏、火花引燃杂物等突发情况，立即停止作业、关闭设备，组织灭火并撤离人员，及时上报物业公司及我司。

五、应急处理流程

1. 发生初期火情，立即用现场灭火器扑救，组织人员疏散；火情无法控制时，立即拨打119报警，说明火灾地点、火势情况。

2. 造成人员受伤时，立即采取急救措施（如烧伤处理、止血），并拨打120送医。

六、作业后检查确认

1. 作业结束后，关闭所有动火设备，清理现场残留火种及杂物。

2. 监护人员留守现场30分钟以上，持续检查作业区域及周边，确认无复燃风险后，方可撤离。

七、严禁条款

1. 严禁无证动火、未审批/未自查合格动火；

2. 严禁在未清理易燃物、未配备灭火器材的环境动火；

3. 严禁擅自扩大动火范围、延长作业时间；

4. 严禁无人监护、在人员密集时段违规动火；

5. 严禁使用不合格或过期的灭火器材、动火设备。

八、责任声明

严格遵守本须知规定，因违规操作引发的安全事故，由经营责任人承担全部责任。

经营责任人（签章）：

身份证号码：

龙岩城发城市服务集团有限公司

年  月  日